大庆市人民医院关于高压氧舱氧气汇流排维修的招标公告

一、项目基本概况 1.项目名称：高压氧舱氧气汇流排维修项目。 2.招标方式：竞争性谈判。 3.预算：叁万元 二、服务时间及服务地点 1.服务时间：具体起止时间从合同约定。 2.服务地点：大庆市人民医院高压氧舱科室。 三、投标人报名要求 1.提供参与本项目投标供应商有效的营业执照副本,否则投标无效。 2.提供参与本项目投标供应商有效的医疗器械经营许可证，否则投标无效。 3.提供与该项目相关的安全生产许可证、建筑业企业资质证书、特种设备安装改造维修许可证、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，否则投标无效。 4.参会的法定代表人身份证扫描件或授权代表身份证扫描件存入在招标文件中 5.售后服务承诺、质量及售后服务保证措施在招标文件中体现 6.提供财务报告。如供应商在2018年1月1日前成立的须提供2015-2018年以来任意一个年度的财务报告，如供应商在2018年1月1日后成立的须提供任意一个季度的财务报告，如供应商在2018年1月1日后成立不满一个季度的则须提供至少一个月的财务报告。必须提供，否则投标无效。 7. 提供相关项目合同或主要业务情况一览表。 8.不接受联合体投标； 9.在政府采购近三年内无因经营中违法违规的记录，无骗取中标、严重违约及重大安全及质量问题之一。 四、付款方式 维修后设备恢复正常使用后，经设备运行科检测合格后按大庆市人民医院的方式付款。 五、参数说明 自动切换氧气汇流排是将多只氧气瓶分成两组，分别将各个瓶中的气体汇集在一起，进过减压、稳压后，通过管道向各用气点供气的设备。工作时，它首先使用一组瓶中的气体，当该组瓶中的气体耗尽时就自动切换到由另一组瓶供气的状态，同时发出声、光报警讯号，以便值守人员及时换下空瓶；当另一组瓶中的气体耗尽时，又手动切换回先前的状态。这样循环往复，就能达到不间断地稳定供气的目的。 一、全自动汇流排 (主要设备： 2套汇流总管、20个高压金属软管（专用脱氧高压铜管）、自动切换装置、阀门和20个氧气瓶（院方自备）等组成。) 二、技术参数 -  额定进口压力：15Mpa -  额定出口压力：0.6Mpa（0~0.6Mpa连续可调） -  额定流量：50m³h -  自动切换压力：1±0.1Mpa -  空瓶报警压力：1±0.1Mpa -  进口超压报警压力:可调，出厂时调定值：16.5Mpa -  出口超压报警压力:可调，出厂时调定值：0.6Mpa -  出口欠压报警压力:可调，出厂时调定值：0.4Mpa -  报警讯号：声、光同时，并可外接 -  电源电压：220V/50HZ -  耗电功率：≤15W -  出口端连接螺纹：M33*2 三、功能特点 -  具有自动切换及报警系统 -  结构简单、安全可靠、操作方便、容易维修 自动切换装置里面装有四只减压器，其中两只作一级减压，另外两只作第二级减压。 五、投标说明 1.投标书维修配件报价中应包括具体各种型号规格尺寸。 2.投标书应为订本式、标明页码目录，应包含投标方的合法证明文件及有关资质证明材料等并逐页加盖公章。 3.投标书中应包含投标方详细的服务承诺，承诺内容应满足我院基本要求。在基本要求之外能够提供的其他服务也请列出。 4.投标书（包括相关资料）落款处应加盖投标单位印章和法人代表签字。若签字人不是法人代表，则应附有法人授权书。投标书（包括相关资料）应装订成一册并装袋密封，封口应加盖投标单位印章，一正本三副本。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。 5.中标单位接到中标通知后必须在三个工作日内前来我院签定合同，否则视为自动弃标，我院有权确定第二中标单位。 6.投标方为投标发生的一切费用由投标方自己承担。 7.中标单位所提供的所有证件、资料、发票等所有材料必须保证其真实性，如发现有弄虚作假行为，我院将拒绝向中标单位支付任何费用，同时中标单位要赔偿大庆市人民医院的所有损失。 六、评审小组 组成人员由院招标采购办公室确定，如聘请专家，专家费用由中标方承担。 七、报名的时间及地点 1.报名时间：2018年9月26日至2018年9月 28日上午9时至11时，下午14时至16时。 3.地点：大庆市人民医院住院一部设备运行科办公室 4.开标时间及地点：由本院招标采购办公室另行通知。 八、联系方式 详细地址：黑龙江省大庆市开发区建设路214号 邮 编：163316 联 系 人：贾朝惠 联系电话：0459-6612943