大庆市人民医院

传菜升降机采购招标公告

一、招标项目：
采购项目名称：传菜升降机采购

采购数量：2部

二、具体要求：
1.项目需求及主要参数见投标须知。
2.资质要求：参与项目投标的供应商资质见投标须知，原件审查完

毕后带回。
3.资格审查通过后制作投标文件，招标前密封好递交大庆市人

民医院招标办。
4.开标评标
拟定日期：2021年9月29日下午13点30分（如有变化、另

通知.
会场地址：另行通知.
5.完工时间及地点：按合同签订的院方要求。
6.招标方式：竞争性谈判，三轮报价。

7.控制价：70000元（投标价格不得超过控制价）

详细地址：大庆市开发区建设路241号
邮 编：163316
联系人：王 巍
电 话：13504676698

投 标 须 知

1. 招标项目、供应商资质、主要部件及技术参数

（一）项目名称：传菜升降机采购

1. 服务商资质要求：

1.投标人须具备特种设备销售、特种设备安装改造修理资质，须提供资质证书扫描件或复印件。

2.提供参与本项目投标供应商有效的三证合一的营业执照复印件；
 3.参加本项目的潜在供应商须无不良信用记录。
（三）项目需求及主要参数：

大庆市人民医院（北院）2台传菜升降机拟报废更换新机器，维修质保期一年。

具体参数要求：

1.层/站/门数: 2/2/3

2.井道形式:框架结构

3.提升高度：10米

4.总 高 度: 10米

5.载 重 量: 200kg

6.基 站: 1层

7.控 制 形 式:\_轿外按钮\_\_

8.控制技术:微电脑

9.速 度: ０.４ｍ／ｓ

10.机房位置:井道上方

11.轿厢尺寸:宽×深×高= 800\*950\*1200 (mm)

12.厅门尺寸:宽×高= 800\*1200 (mm)

13.轿厢材质:发纹不锈钢

14.厅门材质:发纹不锈钢

15.工作方式： 推车式

16.层高：1层：5 米；2层：10米

（四）其它要求：

1.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

2.建议投标人在开标之前务必与招标单位联系，进行现场勘察。如投标人不进行现场勘察，造成对现场情况、招标文件及内容理解错误，后果由投标人自行承担，成交后不追加任何费用。

二、报名地点
地点：大庆市人民医院总务科

三、投标人资格审查
时间：2021年9月28日下午1点30分
要求：准备法定代表人资格证明书原件、法定代表人身份证原件、

授权委托书原件、被授权人身份证件原件、有效期内三证合一的营业执照原件、企业的相关资料，所有证件复印件两份（以上复印件应加盖公章，原件审查完毕后带回。

1. 投标文件的编制

投标人的投标文件应包括下列内容：
 1.标书为胶装，有目录并标明页码。
 2.报价清单。
 3.法定代表人资格证明书复印件、授权委托书和被授权人身份证件复印件；有效期内三证合一的营业执照复印件（以上复印件应加盖公章。

4.无违纪证明。
5.售后服务承诺。

五、投标文件的递交时间
2021年9月28日下午13:30

六、投标文件的递交

1.每个投标人递交1个投标文件密封袋。
2.密封袋封面应分别写明招标人和投标人的名称、项目，并注

明“开标时间以前不得开封”字样。

3.投标人应在规定时间前，将投标文件递交给招标办。
4.投标文件有下列情况之一者将视为无效：
（1.投标文件未密封和未按规定加盖投标单位公章或法定代表人委托代理人印章的；
（2.未按规定要求编制投标文件或内容不全、字迹模糊不清影

响评标的；
（3.超过截止时间未送达投标文件的。
（4.违反招投标法律法规规定的。
（5.未响应招标文件内容。

七、开标与评标
1.开标时间：2021年9月29日下午13点30分
2.开标地点：另行通知

3.开标会议由招标人组织并主持，投标人代表应携带有效身份证明，在规定的开标时间前到达会场，未按时参加开标会议的将视为自动弃权。
 4.开标后，评标小组有权对投标文件提出质疑，并请投标人给予解释；转入评标、定标阶段时，所有投标人应回避等候定标结果。
八、评标原则
 1.签署的投标文件必须符合本标书的要求。
 2.保证提供的质量、价格及交货时间按招标人要求。
 3.能提供最佳售前、售后服务。
 4.能提供最合理的投标报价。
 5.质量符合要求的。
九、如发生须知外其他事项，以医院方要求为主。

申请科室： 审 计 科：

院采购办： 分管院领导：

 2021年9月23日