大庆市人民医院UPS供电电源采购项目招标公告

项目编号：RMYYYX2651
二、项目名称：UPS供电电源
三、采购方式：院内竞争性谈判

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1、必须具有独立承担民事责任的能力。
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。
（三）本次采购不接受联合体投标。

五、投标提供书面资料:

	序号
	投标文件
	包含项目

	1
	生产厂家资质
	企业法人营业执照

	2
	经销商资质
	企业法人营业执照

	3
	
	开户许可证

	4
	
	法人代表授权书

	5
	
	法人代表身份证复印件

	6
	
	投标代表身份证复印件

	7
	
	所投产品逐级授权

	8
	产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价

	9
	投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性

	10
	勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》

	11
	技术规范偏离表[实质性参数需提供产品检测报告，产品技术要求（办理产品注册时投交的材料），或具有法律效力的佐证材料]

	12
	所投产品彩页及产品检验报告

	13
	具有泰尔（TLC）颁发的产品认证证书

	13
	提供所投产品配置清单

	14
	售后服务承诺书及质量保证协议

	15
	提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前）

	19
	提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件




说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、每页均加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

六、技术需求及数量：见附件

七、投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本，每页均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式     

4.日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

八、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2026年7月31日至2026年8月4日（法定节假日除外）。

（三）报名方式：大庆市人民医院后勤二楼205室现场报名。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院医学装备科。

（五）开标时间及地点：另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十、咨询电话：0459-6612089  （采购办） 

0459-6612941 （医学装备科）         
附件1：(包一)

	序号
	采购项目
	使用科室
	预算单价

（元）
	合计

（元）
	数量

（台）
	备注

	1
	UPS供电电源
	超声科
	4000
	80000
	20
	


  大庆市人民医院   

2026年7月30日
附件1
UPS供电电源主要技术参数

1. UPS设备为3KVA塔式UPS电源主机设计，全数字化的控制技术，双转换在线式，容量≥3kVA。采用LCD大屏液晶+LED指示灯双显示操作面板，能够同时提供图形显示和数字显示，适合使用者查看状态、数据和进行操作控制。

2. UPS具备ECO节能工作模式：即UPS逆变工作模式和UPS旁路工作模式的自动转换，以满足节能环保的需要；可根据实际需要，通过手动设置开启或关闭UPS的ECO工作模式。

3. UPS具有来电自启功能：电池耗尽自动关机，并且在市电恢复后，UPS能够自动开机（即自启动）。

4. UPS应具备自动旁路功能：即当UPS设备本身发生故障或异常时，能够自动切换至旁路电源输出，以确保在有市电的情况下，可以通过旁路输出继续给负载设备供电。

5. UPS风扇要求为自动温控风扇，可以根据带载量的高低、UPS机内温度的高低，自动调节风扇的转速，降低噪声及内部功耗。

6. UPS工作模式转换时间:市电电池切换时间0ms，旁路逆变切换时间0ms。电压瞬变恢复时间：空载-满载0ms，满载-空载0ms。

7. UPS输入电压范围：110VAC-276VAC；输入频率范围：40-70Hz；输入功率因数≥0.99；输入谐波失真<3% 非线性满载；

8. UPS输出电压稳定精度：220VACx(1±1%)；UPS的输出功率因数≥0.9；UPS输出频率稳定精度：50/60Hz±0.1Hz；UPS输出电压谐波分量：线性负载<1%，非线性负载<4%。

9. UPS具备超强的过载能力：105%-125%负载，10分钟后转旁路工作。

10. 塔式安装。

11. UPS应标配USB、RS232通讯接口，且标配智能卡槽；具备优异的智能扩展功能。UPS标配不少于一路输入和输出干接点信号，可通过编程实现不同状态监控功能。UPS具有EPO功能，可在遇到紧急状态下，远程关断UPS，以满足消防安全的需要。

12. UPS主机的内部电容器应具有固定及防护措施装置，以便更好保护电容器，以降低故障风险。

13. UPS主机的晶闸管配置短路故障在线检测装置。

★14.由于UPS主机每个都涉及科室安装调试，安装电路需重新安装，安装过程中包括但不限于所有线路，接线套管，端子等，产生的所有材料费用，人工安装费用等，均由中标方承担。（施工人员具备有效电工作业证书）
★15.由于院内设备功率不同，若3KV功率不足以满足运行要求时，免费升级为6KV。

★16.质保三年，（电池质保≥一年）。

★17.设备生产日期为合同签订日期半年之内。
备注：“★”为必须满足条款，如有1条不满足，投标无效；非“★”条款如有3条不满足，投标无效。

设备质保期内质量问题处置条款

 1. 质量问题认定：本条款所指质量问题，为设备在质保期内，因产品自身设计、生产、原材料、装配等非人为因素、非采购方操作不当、非外力损坏导致的故障、性能不达标、无法正常运行等问题，不包含采购方人为损坏、违规操作、不可抗力造成的设备故障。

2. 维修及不合格认定：设备出现上述质量问题后，供货方需在接到采购方故障通知后，按合同约定时限指派专业人员开展免费维修工作；若经一次性维修后，设备仍无法达到合同约定的技术参数、使用标准及正常临床运行要求，经双方共同核验，即应判定为质量问题。供货方接到通知后拒绝进行核验的，视为认可采购方单方对质量问题的判定结果。
3.影响诊疗时长认定：设备经维修后故障仍然持续，导致采购方相关临床诊疗项目无法正常开展、诊疗工作被迫中断，累计影响时长达到3个工作日及以上的，即触发本条款后续处置规则。

4. 处置方式执行：满足以上情形的，采购方有权自主选择以下任一处置方式，供货方须无条件配合执行：

选择一：解除合同并退货，供货方需在采购方提出解除合同及退货要求后，即视为原合同解除并在约定时限内全额退还采购方已支付的全部设备款项，同时负责设备拆卸、运回等全部事宜并承担相关费用。如给采购方造成损失，供货方还应按照实际损失数额进行赔偿。

选择二：更换全新合格设备，供货方需在约定时限内，免费为采购方更换同型号、全新且符合国家及合同质量标准的合格设备，完成设备的运输、安装、调试及验收，确保设备立即投入正常临床使用。如给采购方造成损失，供货方还应按照实际损失数额进行赔偿。

5. 质保期限延长：若处置方式为更换全新设备，则质保期应以新设备更换完成，验收合格之日起重新计算。


